## Sheet1
Transformer Amps and Fault Current Amps
Note: Transformer Impedance must be input for proper Fault Currents.
Fault Currents based on infinite primary bus at nonmial voltage NO impedance tolerance included.
kVA | Voltage | FLA | Fault Current | % IMP | Primary V | Amps | Primary V | Amps
75 | 208 | 208.426 | 3717.4854 | 5.6 | 14400 | 3.0106 | 22860 | 1.8964
150 | 208 | 416.8519 | 7434.9708 | 5.6 | 14400 | 6.0212 | 22860 | 3.7929
300 | 208 | 833.7039 | 14869.9417 | 5.6 | 14400 | 12.0424 | 22860 | 7.5858
500 | 208 | 1389.5064 | 24783.2361 | 5.6 | 14400 | 20.0706 | 22860 | 12.6429
750 | 208 | 2084.2597 | 37174.8542 | 5.6 | 14400 | 30.106 | 22860 | 18.9644
1000 | 208 | 2779.0129 | 49566.4723 | 5.6 | 14400 | 40.1413 | 22860 | 25.2859
75 | 480 | 90.3179 | 1610.9103 | 5.6 | 14400 | 3.0106 | 22860 | 1.8964
150 | 480 | 180.6358 | 3221.8207 | 5.6 | 14400 | 6.0212 | 22860 | 3.7929
300 | 480 | 361.2717 | 6443.6414 | 5.6 | 14400 | 12.0424 | 22860 | 7.5858
500 | 480 | 602.1195 | 10739.4023 | 5.6 | 14400 | 20.0706 | 22860 | 12.6429
750 | 480 | 903.1792 | 16109.1035 | 5.6 | 14400 | 30.106 | 22860 | 18.9644
1000 | 480 | 1204.2389 | 21478.8047 | 5.6 | 14400 | 40.1413 | 22860 | 25.2859
1500 | 480 | 1806.3584 | 32218.207 | 5.6 | 14400 | 60.2119 | 22860 | 37.9288
2500 | 480 | 3010.5973 | 53697.0116 | 5.6 | 14400 | 100.3532 | 22860 | 63.2146
3750 | 480 | 4515.896 | 80545.5175 | 5.6 | 14400 | 150.5299 | 22860 | 94.822
2500 | 480 | 3010.5973 | 53697.0116 | 5.6 | 14400 | 100.3532 | 22860 | 63.2146 | 1127.4963
75 | 208 | 208.426 | 3717.4854 | 5.6 | 22860 | 1.8964
150 | 208 | 416.8519 | 7434.9708 | 5.6 | 22860 | 3.7929
300 | 208 | 833.7039 | 14869.9417 | 5.6 | 22860 | 7.5858 |  |  |  | 82.5271
500 | 208 | 1389.5064 | 24783.2361 | 5.6 | 22860 | 12.6429
750 | 208 | 2084.2597 | 37174.8542 | 5.6 | 22860 | 18.9644
75 | 480 | 90.3179 | 1610.9103 | 5.6 | 22860 | 1.8964
150 | 480 | 180.6358 | 3221.8207 | 5.6 | 22860 | 3.7929
300 | 480 | 361.2717 | 6443.6414 | 5.6 | 22860 | 7.5858
500 | 480 | 602.1195 | 10739.4023 | 5.6 | 22860 | 12.6429
750 | 480 | 903.1792 | 16109.1035 | 5.6 | 22860 | 18.9644
1000 | 480 | 1204.2389 | 21478.8047 | 5.6 | 22860 | 25.2859
1500 | 480 | 1806.3584 | 32218.207 | 5.6 | 22860 | 37.9288
2500 | 480 | 3010.5973 | 57827.551 | 5.2 | 22860 | 63.2146
7500 | 4160 | 1042.1298 | 17642.3037 | 5.9 | 22860 | 189.6439

## Sheet2
|  | kVA | Voltage | FLA |  |  | Primary V | Amps | Primary V | Amps
Fault Current Calculator |  | 75 | 208 | 360.5769 | 6555.9441 | 5.5 | 14400 | 5.2083 | 24000 | 5.2083
Transformer kVA | 75 | 150 | 208 | 721.1538 | 13111.8881 | 5.5 | 14400 | 10.4167 | 24000 | 10.4167
Voltage | 208 | 300 | 208 | 1442.3077 | 26223.7762 | 5.5 | 14400 | 20.8333 | 24000 | 20.8333
Trans. Impedance (%) | 5.5 | 500 | 208 | 2403.8462 | 43706.2937 | 5.5 | 14400 | 34.7222 | 24000 | 34.7222
Fault Current (kA) | 3.7851 | 750 | 208 | 3605.7692 | 65559.4406 | 5.5 | 14400 | 52.0833 | 24000 | 52.0833
|  | 1000 | 208 | 4807.6923 | 87412.5874 | 5.5 | 14400 | 69.4444 | 24000 | 69.4444
|  | 75 | 480 | 156.25 | 2840.9091 | 5.5 | 14400 | 5.2083 | 24000 | 5.2083
|  | 150 | 480 | 312.5 | 5681.8182 | 5.5 | 14400 | 10.4167 | 24000 | 10.4167
#DIV/0! |  | 300 | 480 | 625 | 11363.6364 | 5.5 | 14400 | 20.8333 | 24000 | 20.8333
|  | 500 | 480 | 1041.6667 | 18939.3939 | 5.5 | 14400 | 34.7222 | 24000 | 34.7222
|  | 750 | 480 | 1562.5 | 28409.0909 | 5.5 | 14400 | 52.0833 | 24000 | 52.0833
|  | 1000 | 480 | 2083.3333 | 37878.7879 | 5.5 | 14400 | 69.4444 | 24000 | 69.4444
|  | 1500 | 480 | 3125 | 56818.1818 | 5.5 | 14400 | 104.1667 | 24000 | 104.1667
|  | 2500 | 480 | 5208.3333 | 94696.9697 | 5.5 | 14400 | 173.6111 | 24000 | 173.6111
|  | 3750 | 480 | 7812.5 | 142045.4545 | 5.5 | 14400 | 260.4167 | 24000 | 260.4167
|  | 2500 | 4160 | 600.9615 | 10926.5734 | 5.5 | 14400 | 173.6111 | 24000 | 173.6111
|  | 75 | 208 | 360.5769 | 6555.9441 | 5.5 | 22860 | 3.2808
|  | 150 | 208 | 721.1538 | 13111.8881 | 5.5 | 22860 | 6.5617
|  | 300 | 208 | 1442.3077 | 26223.7762 | 5.5 | 22860 | 13.1234
|  | 500 | 208 | 2403.8462 | 43706.2937 | 5.5 | 22860 | 21.8723
|  | 750 | 208 | 3605.7692 | 65559.4406 | 5.5 | 22860 | 32.8084
|  | 75 | 480 | 156.25 | 2840.9091 | 5.5 | 22860 | 3.2808
|  | 150 | 480 | 312.5 | 5681.8182 | 5.5 | 22860 | 6.5617
|  | 300 | 480 | 625 | 11363.6364 | 5.5 | 22860 | 13.1234
|  | 500 | 480 | 1041.6667 | 18939.3939 | 5.5 | 22860 | 21.8723
|  | 750 | 480 | 1562.5 | 28409.0909 | 5.5 | 22860 | 32.8084
|  | 1000 | 480 | 2083.3333 | 37878.7879 | 5.5 | 22860 | 43.7445
|  | 1500 | 480 | 3125 | 56818.1818 | 5.5 | 22860 | 65.6168
|  | 2500 | 480 | 5208.3333 | 94696.9697 | 5.5 | 22860 | 109.3613